Bestektekst   Alle velden in het rood aangegeven zijn nog nader door u te kiezen

Crystal Tourniket draaideur - Automatisch - Referentiemerk Boon Edam

Algemene Eigenschappen:
De draaideur dient volledig conform de geldende veiligheidsnormen (EN-16005) en CE-keuringen te zijn. Op verzoek van de offerte-aanvrager kunnen de betreffende certificaten bezorgd worden.
De draaideur dient esthetisch modern en strak te zijn, te bekomen door volgende specifieke afwerking:

- het glas van de gebogen kuipen loopt vanop de grond in één geheel door tot tegen het glazen 
  dak
- de bedieningsknoppen zijn maximaal ingebouwd in de profielen

- er mag geen aandrijving (motor-unit) te zien zijn

De taal van de bedieningselementen (bijv. Nooddrukkers, Mindervalidenknop, etc.) is in het 
(of) Nederlands (of) Frans (of) Engels (of) Duits.

Het moet mogelijk zijn om, indien wenselijk/noodzakelijk, klant specifieke vereisten te onderzoeken en zo mogelijk te produceren indien deze afwijken van het brede pallet aan standaard oplossingen.
In het kader van milieubewust bouwen en onderhouden, produceert de leverancier de producten binnen de Europese unie, bij voorkeur binnen de Benelux.

De leverancier voorziet de levering van de materialen ter plaatse.

Tenzij expliciet anders afgesproken, wordt de vloerring op voorhand geleverd (geplaatst en afgeregeld door de leverancier; zie verder).

Alle nodige diensten voor de opbouw en afregelen van de draaideur zijn inbegrepen in de totaalprijs. Tenzij expliciet anders afgesproken voorziet de leverancier ook het waterdicht maken van het dak van de draaideur dat zich buiten bevindt.

De leverancier voorziet een basisopleiding aan een persoon die achteraf verantwoordelijk is voor het gebruik van de draaideur.

De leverancier voorziet één reiniging van de draaideur op het moment dat deze afgewerkt is en klaar voor gebruik staat.

3- of 4 vleugelige automatische volglas Crystal Tourniket draaideur, met glasdak.

Afmetingen:

De deur is leverbaar in verschillende diameters met een variabele deurvleugelhoogte zodat de volglazen draaideur optimaal in de constructie past.

Diameter inwendig te bepalen tussen 1600mm en 3000mm, tot op de millimeter te kiezen.

Uitwendige breedte over de middellijn + 50mm.

Deurvleugelhoogte is afhankelijk van de diameter, tot op de millimeter te kiezen:
diameter 1600mm tot 2200mm: vleugelhoogte: waarde tussen 2100mm en 3400mm

diameter 2300mm tot 2600mm: vleugelhoogte: waarde tussen 2100mm en 3200mm

diameter 2700mm tot 3000mm: vleugelhoogte: waarde tussen 2100mm en 3000mm

Hoogte glasdak standaard 17,52mm.

Gebogen zijkuipen:

Samengesteld uit 16,76mm (88.2) blank gebogen gelaagde veiligheidsruiten. De verticale randen, bij de dagopening, worden bekleed met roestvaststaal zetwerk en de 2 aanslagstijlen zijn standaard voorzien van rubberen veiligheidsnaalden.

De glazen gebogen kuipen lopen helemaal door tot tegen de grond. Er is geen zichtbaar onderprofiel aanwezig.

Glasdak:

De 17,52mm (88.4) gelaagde kap wordt geformeerd uit een geharde bovenruit 
en een half-geharde onderruit. Het glasdak rust op de kuipen en is ermee point-fixed bevestigd met rondom rond een beschermend randprofiel.

Aansluiting met de gevel:

De draaideur wordt voorzien van U-profielen (bovenkant en zijkanten) die het mogelijk maken een nette en goed dichtende aansluiting te maken tussen de draaideur en de gevel. Ook indien de draaideur niet exact half binnen/half buiten staat opgesteld ten opzichte van de gevel, dienen de profielen geplaatst te kunnen worden in de lijn van het gebogen glas.

De U-profielen zijn beschikbaar in één van volgende breedtes: 20x20x20x1,5mm of 20x25x20x1,5mm.

De leverancier voorziet de U-profielen aan zowel de zijde van de draaideur als de gevelzijde.

Deurvleugels:

Opgebouwd uit 12mm gehard glazen panelen, welke door middel van geschroefde glasschoenen 
110mm bevestigd zijn aan het onder- en bovendraaipunt. Het deurenstel, zonder midden-profiel, is rondom voorzien van hoogwaardige tochtborstels van paardenharen met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab en gevat in smalle roestvaststalen profielen.

(Of)

Opgebouwd uit 66mm geëxtrudeerde aluminium profielen, bekleed met roestvaststalen (Inox) beplating en rondom voorzien van hoogwaardige tochtborstels van paardenharen met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab. De deuren zijn voorzien van (of) 6mm blank gehard glas (of) 8,76mm blank gelaagd veiligheidsglas (44.2 / P2A).

Slot Afsluiting d.m.v. een mechanisch slot in het deurenstel ingewerkt, afsluitbaar met een standaard hele eurocilinder en losse kruk.

Afwerking van de profielen:

(Of) RVS (Inox) bekleding geborsteld met strak, haakse, profielen. Korrel 240 Si, Aisi 304 (of) Aisi 316.

(Of) RVS (Inox) bekleding geborsteld met strak, haakse, profielen. Hoogglanzend Mirror #8.

(Of) Gemoffeld in polyester-poedercoating in een nader te bepalen standaard RAL kleur, volgens Qualicoat standaard. Er geldt een 10 jaar Qualicoat Seaside garantie op de gepoederlakte delen.
Er moet een keuze zijn tussen 70% glans of 30% mat afwerking.
De leverancier geeft duidelijk aan welke RAL-kleuren binnen het standaard pakket beschikbaar is.

Aandrijving:

Full automatische aandrijving met motor welke volledig in de vloer gemonteerd wordt.
Een motor op het dak wordt niet toegestaan omdat dit het open karakter van de draaideur verstoord.

Benodigde vloeruitsparing ca 700 x 700 x H 300mm met stevige wanden en bodem is door de algemene aannemer te voorzien.

Het motordeksel komt gelijk met afgewerkte binnen vloerpas en is losschroefbaar voor onderhoud, waardoor het vlot bereikbaar is.

De aandrijving is gebaseerd op een ‘prooven’ technologie die onderhoudsarm en uitermate betrouwbaar is. Het roteren is uitermate stabiel, zonder trillingen in het glas te veroorzaken. Het starten en stoppen van de vleugels gebeurt in een vlotte, natuurlijke beweging.

De sturing is conform de Europese Veiligheidsnorm EN 16005

uitgevoerd. In geval van stroomonderbreking blijft de automatische draaideur steeds met de hand te bedienen.

De bijhorende besturingskast moet in de directe omgeving van de automatische draaideur separaat geplaatst worden (maximale kabellengte: 25 meter). Wanneer het traploos instelbare toerental wordt overschreden, zorgt de frequentie regelaar

De fabrikant van de volglazen draaideur levert 3 sets bekabelingen voor Motor, Encoder en Sturingen mee in de aanbieding. 
De te voorziene wachtleidingen en trekken van deze bekabelingen: ander Lot/Artikel.

Benodigde voeding tot aan sturingskast: 240V 50 Hz + PE  16 A Traag: Ander Lot/Artikel

Inclusief detectie en activering d.m.v. richtingsgevoelige bewegingssensoren welke aan weerszijden op de dakrand worden aangebracht.

(Infrarood sensoren tyoe ‘PIR’ worden niet toegestaan. Deze zijn niet in staat richtingsgevoelige personendetectie te doen.)

Bedieningstableau:
Een tiptoetsbediening tableau met een Uit/Automatisch sleutelschakelaar en LED foutmelding, plus een tiptoets om de trage rustsnelheid te activeren.

Het deurenstel blijft dan zeer traag draaien i.p.v. te stoppen tot een volgend aankomend persoon de bewegingssensoren activeert.

(Of) Het bedieningstableau is geïntegreerd gemonteerd op de rechterstijl naast de dagopening van de tourniquet dewelke zich aan de binnenzijde van het gebouw bevindt.

(Of) Het bedieningstableau wordt extern op een gewenste plaats gemonteerd (bijv. receptie / balie). Het bedieningstableau moet zich in het zicht van de draaideur bevinden.    
Benodigde bekabeling LIYCY 10x0,8mm² tussen Tableau en draaideur via ander Lot/Artikel.

Veiligheden:

Inclusief veiligheden conform de Europese veiligheidsnorm EN 16005: wanneer een persoon of object één van de onderstaande veiligheden activeert zal de automatische draaideur vertragen ofwel onmiddellijk stoppen:

- Veiligheidsnaald kuip (SRB): de 2 aanslagstijlen van de kuipen zijn standaard voorzien van rubber naalden welke actief zijn uitgevoerd.

- Veiligheidsnaald deurstijl (SRT): rubber veiligheidsnaald in de deurstijlen geïntegreerd, tegen inklemming van draaiend deurenstel en vaste gebogen kuipen.

- Eindstijl Sensor (EBS): Dit is een actief infrarood sensor welke op de dakrand voor de eindstijl van de kuipen (aanslagzijde) zijn gemonteerd. Zijn detectieveld loopt parallel aan de kopstijl van de kuip en is alleen dan actief als een deurvleugel de kopstijl van de kuip nadert.

- Veiligheidsnaald onderaan deurvleugel (SRD): de onderzijde van de deurvleugels zijn voorzien van rubber veiligheidsnaalden.

- Blokkeringsdetectie: automatische detectie van obstructies van het draaiend deurenstel.

- Safety Stickers: Waarschuwing stikkers dat kinderen vergezeld moeten worden door een verantwoordelijke volwassene en dat de draaideur niet als speeltuig beschouwd mag worden.

- Glassignalisatie: Contrasterende stikkers (imitatie gezandstraalde rondjes Ø 50mm) worden gekleefd om de glaspartijen van het draaiend deurenstel te signaleren.

- Een noodstopschakelaar met handreset wordt op de rechtereindstijl binnen gemonteerd.

Brandalarm:

De sturing van de draaideur is voorbereidt om gekoppeld te worden aan een NC of NO contact van een brandalarmcentrale.

Verder is het geheel en de sturing uit te voeren conform de Europese Veiligheidsnorm EN 16005.

Vloer:

De gehele constructie is verder zelfdragend en kan direct bovenop de vloer geplaatst worden zonder extra aanpassingen. De vloer dient ononderbroken, zuiver vlak en waterpas (max ± 4mm tolerantie over het volledige deuroppervlak) en afgewerkt te zijn over de volledige oppervlakte + 100mm rondom voordat de montage van de draaideur kan plaatsvinden.

Normen en richtlijnen:

De aangeboden draaideur voldoet minstens aan volgende normen en richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG

- EMC richtlijn 2014/30/EU

- RoHS richtlijn 2011/65/EU

- EN 16005 veiligheidsnorm

- EN 356 glasspecificaties

Door u nog te bepalen eventuele opties:

Vloerring / Matomranding:

Deze vormt een basis als de tourniquet deels op een binnenvloer en deels op een buitenvloer komt te staan. De  inox matomranding is opgebouwd uit een kokerprofiel in de diameter van de automatische draaideur en is voorzien van een U-vormige uitsparing waarin het gebogen glas van de zijkuipen in terecht komt.

Ze wordt geleverd met tot op de mm verstelbare draadstangen voor een perfecte horizontale afwerking.

De vloerring wordt door de leverancier geleverd, geplaatst en afgeregeld. De verdere opvulling om tot een egale vloer (chape) te komen wordt door derden verzorgd.

Nachtroldeuren:

Door middel van handbediende gebogen roldeuren, welke over een gebogen inox buis aan de dakrand, voor de kuipen langs schuiven. Uitvoering is conform de gebogen kuipen met 
8,76mm (44.2 / P2A) blank gelaagd veiligheidsglas. Afsluiting gebeurt met een geïntegreerd slot voorzien van een standaard eurocilinder.

Extra minimale benodigde ruimte, aan de zijde van de nachtroldeuren, boven de glaskap is 150mm.

Electro vergrendeling van de vleugels met badgelezer interface:

De elektromechanische vergrendelingsunit is direct aan de centrale as van het deurenstel gekoppeld en wordt inclusief de besturingskast, in de vloer gemonteerd. De elektrorem zorgt dat het deurenstel op elk moment geblokkeerd kan worden. De elektrorem is "fail-safe" uitgevoerd, dat wil zeggen bij spanningswegval automatische ontgrendeling.

Het bedieningstableau wordt uitgebreid met een Dag- en Nachtstand. Op Dagstand is de draaideur automatisch te gebruiken. In de Nachtstand is de draaideur permanent geblokkeerd door de elektro vergrendeling. Na autorisatie middels een door derden voorziene toegangscontrole systeem en/of vrij uit drukknop wordt het deurenstel opgestart voor 1 draaislag waarna het terug vergrendeld. Eventuele ‘opgesloten’ personen kunnen een nooddrukknop induwen worden en het deurenstel draait dan een extra slag en vergrendelt weer.

Het meedraaien naar binnen bij een uitgaande en het volgen bij een ingaande passage is bij deze grote van diameters mogelijk.

Samenklapbare deurvleugels:

Het deurenstel met middenas is dan extra voorzien van een elektro mechanische vergrendelingsunit welke bij normaal bedrijf is ingeschakeld. Bij een spanningswegval (Fail-Safe), het bedienen van de noodstopschakelaar of (indien aangesloten) een melding van een brandmeldinstallatie komen de vergrendelingen onmiddellijk vrij en kunnen nu de deurvleugels handmatig worden samengevouwen. Daar dit systeem Fail-Safe is behoeft dit geen aparte noodvoeding. Elke deurvleugel is ook voorzien van een positieschakelaar: Wanneer één van de deurvleugels uit zijn normale kruispositie wordt geduwd stopt de automatische aandrijving.

Vloermat:

De levering van een droogloopmat, in de diameter van de draaideur, is te voorzien.

De mat is een oprolbare, slip-vaste entreemat opgebouwd uit aluminium profielen met viltinlage.

De mat is minstens verkrijgbaar in volgende standaardkleuren: lichtgrijs, antraciet of beige.

De mathoogte is ± 22mm.

De droogloopmat is geschikt voor binnen- en overdekte buitenopstelling. Het loopvlak bestaat uit geïntegreerde, slijtvast, verrottingsvaste tapijtstroken.

De draagprofielen zijn opgebouwd uit sterk geluiddempende aluminium profielen met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen worden middels een met kunststof ommantelde staalkabel met elkaar verbonden. De maximale afstand tussen de aluminium profielen is 3mm, conform de EN16005 veiligheidsnorm.

De droogloopmat is uiterst belastbaar en geschikt voor passages door rolstoelen, kinder- en/of winkelwagens en transportkarretjes.

Extra pakket aan veiligheidsvoorzieningen – CE Plus:

In omgevingen waar personen passeren die extra aandacht vereisen inzake veiligheid (bijv. ouderlingen, kinderen, personen met een mentale beperking), voorziet de leverancier een pakket aan extra beveiligingsmaatregelen om de kans op kwetsuren tot een minimum te beperken. Dit pakket omvat:

- Twee extra drukknoppen voor mindervaliden waardoor de draaideur vertraagt roteert na activatie.

- Extra noodstop drukker aan de buitenzijde van de draaideur.

- Extra stickers op de gebogen kuipen opdat het opvalt dat er een glazen wand staat.

- Extra sensor ‘Top Rail Sensor’ (TRS) die detecteert wanneer de deurvleugels te kort op de 
rug/hielen van de bezoekers dreigt te komen. De sensor zal bij detectie hiervan automatisch de rotatiesnelheid van de vleugels vertragen en deze zo nodige stoppen.
M.a.w. deze sensor zorgt er voor dat de rotatiesnelheid aangepast wordt aan het 
personenverkeer.

Warmluchtgordijn:

(Of) Elektrisch luchtgordijn, (Of) Warm water gevoed luchtgordijn, als kolom verticaal opgesteld vlak naast de binnen dagopening. Het verticale uitblaasrooster is voorzien van aerodynamische druppelvormige lamellen welke in een hoek van 40° regelbaar zijn. 
Inclusief bedieningstableau.

(Of) Elektrisch luchtgordijn, (Of) Warm water gevoed luchtgordijn, als zeer fijne en esthetisch elegante uitvoering van het uitblaasrooster, verticaal opgesteld vlak naast de binnen dagopening. De verwarmingseenheid, de elektrische en elektronische modules bevinden zich in een aparte unit dewelke in een niveau onder de draaideur opgesteld wordt (bijv. kelder).
Het verticale uitblaasrooster is voorzien van aerodynamische druppelvormige lamellen. 
Inclusief bedieningstableau.

Benodigde Voeding 240V 50 Hz + PE en 25A Traag :  Ander Lot/Artikel

(Of) Elektrisch: 400V 3F 50 Hz + PE :  Ander Lot/Artikel

(Of) Warm water: Benodigde aan- en afvoer waterleidingen en aansluiting : Ander Lot/Artikel

_____________________________

Wijzigingen steeds voorbehouden.